|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель CabelTorg U/UTP CAT6 4P LSZH FR Solid Bare Copper RoHS

Кабель CabelTorg U/UTP CAT6 4P LSZH FR Solid Bare Copper RoHS – не экранированная витая пара для внутренней прокладки. Оболочка - пожароустойчивый, с низким дымовыделением и не содержащий галогенов материал. При горении не выделяет агрессивных кислотных газов.

| Конструкция кабеля |  |  | U/UTP Без экрана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  |  | 6 |  |  |  |
| Оболочка |  |  | LSZH FR Материал (соответствует RoHS) IEC60332-1 6.4 мм |  |  |  |
| Проводник |  |  | Одножильный, медный (Bare Copper) |  |  |  |
| Номинальный внешний диаметр проводника (мм) |  |  | 0.570 ±0.005 |  |  |  |
| Цвет |  |  | Серый |  |  |  |
| Упаковка |  |  | 305 м / 500 м |  |  |  |
| Сопротивление проводника |  |  | 72 Ом/км |  |  |  |
| Сопротивление изоляции |  |  | 5000 MΩxкм (500 V DC) |  |  |  |
| Взаимная емкость |  |  | 56 нФ/км |  |  |  |
| Рабочее напряжение |  |  | 250 В |  |  |  |
| Импеданс |  |  | 100±%15. 101-250 МГц |  |  |  |
| Радиус изгиба |  |  | 8хD мм |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  |  | -20°C~+60°C |  |  |  |
| Частота МГц | Вносимые потери дБ/100 м (макс.) | NEXT дБ (мин.) | PSNEXT дБ (мин.) | ELFEXT дБ/100 м (мин.) | PSELFEXT дБ/100 м (мин.) | Возвратные потери (RL) дБ (мин.) |
| 0.772 | 1.8 | 76 | 74.0 | 70 | 67 | - |
| 1 | 2 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25 |
| 16 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25 |
| 20 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 24.3 |
| 25 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 23.6 |
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 21.5 |
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 20.1 |
| 100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 18 |
| 200 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 17.3 |
| 250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)